沙河市疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：（2024）卫检（水）字第007号                      共2页 第1页

样品名称：生活饮用水（出厂水）

收样日期：2024年2月26日 检测日期：2024年2月26日----4月19日

商标：无 样品规格及数量：2.5L/桶×1+500mL/袋×1

状态/包装：液态、塑桶散装、塑袋散装 生产批号：/

生产厂家：/

来样方式：送检 送检人：宋晓刚

样品来源： 河北省沙河市白塔张下曹供水站末梢水

委托单位及详细地址： 河北省沙河市白塔张下曹供水站末梢水

检测方法及检测项目： 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2023/4.1色度、GB/T5750.4-2023/5.2浑浊度、GB/T5750.4-2023/6.1臭和味、GB/T5750.4-2023/7.1肉眼可见物、GB/T5750.5-2023/8.3硝酸盐（以N计）、GB/T5750.6-2023/9.1砷、GB/T5750.6-2023/12.1镉、GB/T5750.6-2023/13.1铬(六价)、GB/T5750.6-2023/14.1铅、GB/T5750.6-2023/11.1汞、GB/T5750.7-2023/4.1高锰酸盐指数（以O2计）、GB/T5750.5-2023/11.1氨（以N计）、GB/T5750.11-2023/4.1游离余氯、GB/T5750.12-2023菌落总数、,总大肠菌群、大肠埃希氏菌。

检验结论： 经检验，该样品所检项目符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。 检验专用章 报告日期：2024年4月22日

附注： 1、检测环境条件： 温度：20ºC -23ºC 湿度：40%-45% 2、检测结果的不确定度（必要时填写）：/ 3、偏离标准方法的例外情况（必要时填写）：/

检测人：毛彦伟      乔丽         复核人：毛彦伟      签发人：李力英

沙河市疾病预防控制中心

检测报告

样品编号：（2024）卫检（水）字第007号                            共2页 第2页

| 项 目 | 限 值 | 结 果 | 项 目 | 限 值 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度(度) | 15 | 5 | 铜/(mg/L) | 1.0 | / |
| 浑浊度(度) | 1,水源与净水技术限制时为3 | ＜1 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | ＜0.004 |
| 嗅和味(分级描述) | 无异嗅,异味 | 无 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.0028 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 砷/(mg/L) | 0.01 | ＜0.001 |
| pH值(pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 | / | 镉/(mg/L) | 0.005 | ＜0.0005 |
| 总硬度(碳酸钙计)/(mg/L) | 450 | / | 汞/( mg/L) | 0.001 | ﹤0.0001 |
| 硫酸盐/(mg/L) | 250 | / | 硒/( mg/L) | 0.01 | / |
| 氯化物/(mg/L) | 250 | / | 铝/(mg/L) | 0.2 | / |
| 氟化物/(mg/L) | 1.0 | / | 锌/(mg/L) | 1.0 | / |
| 硝酸盐氮/(mg/L) | 10 | 5.98 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | / |
| 挥发酚类(苯酚计)/ (mg/L) | 0.002 | / | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | / |
| 氰化物/(mg/L) | 0.05 | / | 二氧化氯/(mg/L) | ≥0.02 | 0.09 |
| 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | / | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） | ＜0.7 | / |
| 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)) | 3 | 2.94 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时，mg/L） | ＜0.7 | / |
| 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | / | 菌落总数/(CFU/mL) | ≤100 | 80 |
| 氨（以N计）(mg/L) | 0.5 | 0.31 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
| 铁/(mg/L) | 0.3 | / | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 |
| 锰/(mg/L) | 0.1 | / |  |  |  |