建设项目环境影响报告表

项目名称：     200m3/d脱硫废水处理项目

建设单位：     沙河市长城玻璃有限公司

编制日期：2018年4月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 200m3/d脱硫废水处理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沙河市长城玻璃有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 武志强 |  |  |  | 联 系 人 | 刘红彬 |  |  |
| 通讯地址 | 邢台市沙河市经济开发区安全路6号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13932957995 |  | 传 真 |  |  | 邮政编码 | 054100 |  |
| 建设地点 | 邢台市沙河市经济开发区安全路6号沙河市长城玻璃有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沙河市行政审批局 |  |  |  | 批准文号 | 沙审批投资备字[2018]107号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | E4620污水处理及其再生利用 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1120 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 580 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 580 | 环保投资占总 投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  |  |
| - 项目由来： 沙河市长城玻璃有限公司位于邢台市沙河市经济开发区安全路6号，厂区占地面积955亩。公司始建于2003年，经过多年的建设和发展，现拥有8条浮法玻璃生产线，公司总生产能力为年产浮法玻璃3200万重量箱。长城玻璃现有员工1400余人，实行四班三运转制度。一分厂、二分厂、三分厂炉窑以发生炉煤气为燃料，四分厂炉窑以天然气为燃料，一分厂、二分厂熔窑烟气采用SCR脱硝装置+石灰-石膏脱硫装置+湿式电除尘净化处理后外排，三分厂熔窑烟气均采用SCR脱硝装置+循环流化床脱硫装置+布袋除尘器装置净化处理后外排，四分厂熔窑烟气均采用SCR脱硝+石灰-石膏脱硫装置+湿式电除尘净化处理后外排。脱硫系统产生的废水循环使用不外排。企业为提高脱硫废水利用率，提高脱硫塔处理效率，需对脱硫废水进行综合治理。沙河市长城玻璃有限公司拟投资580万元建设200m3/d脱硫废水处理项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）等有关环保政策法规的要求，需对该项目进行环境影响评价。沙河市长城玻璃有限公司于2018年4月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本工程厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本工程有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（第44号令，2018年4月28日修订）和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本工程环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目概况 (1) 项目名称：200m3/d脱硫废水处理项目 (2) 建设单位：沙河市长城玻璃有限公司 (3) 建设性质：新建 (4) 建设地点：邢台市沙河市经济开发区安全路6号沙河市长城玻璃有限公司院内，厂址中心坐标东经114°35′50″，北纬36°53′37″，本项目中心坐标：东经114°36′26″，北纬36°53′31″。 (5) 建设内容：建设设备基础、调节池、锅炉清洗水集水池、一级反应槽、二级反应槽、中间水池、缓冲水池、排放水池、压滤机间、辅助用房等，建筑面积约550平方米，购置安装前处理系统、气提脱氨系统、后处理系统、排放系统、污泥处理系统、尾气吸收系统、电器控制系统及阀门管道等设备。 (6) 建设规模：项目占地1.68亩，在现有厂区内建设，不需新征土地。对公司浮法玻璃生产线窑炉烟气脱硫净化后排放的废水进行处理。 (7) 投 资：项目总投资580万元，全部为环保投资。 (8) 年工作日、劳动定员：本项目生产岗位实行三班24小时工作制度，年工作8760h；劳动定员3人，由公司内部统一调配，不新增员工。 表1 项目组成一览表 序号; 项目; 内容. 1; 主体工程; 项目不需新征用地，在现有厂址进行建设。主要建设脱硫废水处理站一座，设计污水处理水量为200m3/d，建筑面积550m2。. 2; 公用工程; 供电; 本项目用电由厂区现有供电系统提供，现有工程用电由沙河市经济开发区和公司饱和蒸汽发电站提供，采用双回路供电。. 供热; 本项目为废水治理项目，无生产用热，办公生活冬季取暖依托现有工程余热锅炉热源，夏季制冷采用空调和电风扇。. 给水; 本项目用水依托现有工程，现有工程用水由厂区自备水井提供。. 排水; 本项目为废水治理项目，脱硫废水经处理后43.5%回用于脱硫系统，56.5%同现有工程生活污水汇合经市政管网排入沙河市新环污水处理厂；工作人员由厂区内部调配，不新增生活污水。. 3; 环保工程; 废气; 加盖密闭+洗涤塔+15m高排气筒. 废水; 200m3/d脱硫废水处理站1座。. 噪声; 选低噪声设备、基础减震。. 固废; 污水处理站污泥送环卫部门处理。. 4; 依托工程; 项目供电、供水、供热、人员依托现有工程。. 2、设备及使用药剂方案 项目主要设备见表2。 表2 项目设备情况一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 一; 前处理系统. 1; 提升泵; 2.2kw; 4台; 2用2备. 2; 风机; 5.5kw; 1台; 空气搅拌用. 3; 预曝气管网; UPVC; 1套; 调节池、缓冲水池、反应池等. 4; 一级搅拌机; 3kw; 4套. 5; 二级搅拌机; 4kw; 4套. 6; 一级滤泥压滤机; 1.5kw; 2套. 7; 一级污泥进料泵; 10m³/h; 3台; 2用1备. 8; 中间水池提升泵; 2.2kw; 2台; 1用1备. 9; 二级污泥压滤机; 1.5kw; 2套. 10; 二级污泥进料泵; 10m³/h; 3台; 2用1备. 11; 空压机; 2台. 12; 碳酸钠投加系统; 1.5kw; 1套. 13; 絮凝剂加药装置; 0.75kw; 1套. 14; 助凝剂PAM加药装置; 0.75kw; 1套. 15; 有机硫投加系统; 0.75kw; 1套. 16; 石灰乳投加系统; 1.5kw; 1套. 17; 次氯酸钠储罐; 5m³; 1套. 二; 气体脱氮系统. 1; 提升泵; 5.5kw; 2台; 1用1备. 2; 高效脱氨塔; 1套. 3; 预热器; 40㎡; 1套. 4; 氨气冷凝器; 80㎡; 1套. 5; 气液分离器; 1套. 6; 氨水中间储罐; 5m³; 1套; PE. 7; 氨水冷凝器; 40㎡; 1套. 续表2 项目设备情况一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 8; 塔釜出水泵; 5.5kw; 2台. 9; 回流泵; 0.75kw; 2台. 10; 氨水采出泵; 0.37kw; 2台. 11; 脱氨系统平台; 1套. 三; 后处理系统. 1; 中间水箱; Φ2000×3800mm; 1套. 2; 混凝沉淀出水泵; 2.2kw; 2台. 3; 一体化混凝沉淀池; 6000×3000×3000; 1套. 4; 过滤提升泵; 5.5kw; 2台. 5; 石英砂过滤器; Φ1200×3600; 1套. 6; 反洗水泵; 11kw; 1台. 7; 液碱储罐; 5m³; 1套; PE .. 8; 液碱投加泵; 2台. 9; 调质剂储罐; 5m³; 1套; PE. 10; 调质剂投加泵; 2台. 11; 加药装置; 4套. 合计; 67台（套）. 项目使用药剂见表3。 表3 药剂使用详情 序号; 名称; 用量（t/a）. 1; 次氯酸钠; 5. 2; 石灰乳; 8. 3; TMT; 2. 4; 铁盐; 11. 项目使用药剂理化性质见表4。 表4 药剂理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 次氯酸钠; 微黄色溶液，有似氯气的气味；沸点102.2℃；熔点 -6℃；溶于水；相对密度(水=1)1.10；稳定性：不稳定；危险标记：20(腐蚀品)；主要用途：用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。. 2; 石灰乳; 石灰乳在常温下是细腻的白色粉末，微溶于水，其水溶液俗称澄清石灰水，且溶解度随温度的升高而下降。不溶于醇，能溶于酸、铵盐、甘油。摩尔质量为74.093g/mol g·mol，固体密度为2.211g/cm。. 3; TMT; 固体Na3(C3N3S3)9H2O（即TMT）有机硫药剂，将33.32g 的Na3(C3N3S3)9H2O 晶体溶解于100g 的去离子水中，即为TMT的15%水溶液，俗称TMT-15。. 4; 铁盐; 性质：经棕色液体。相对密度1.42。易与水混溶，水溶液呈酸性，对金属有氧化腐蚀作用。三氯化铁水溶稀释时，水解后生成氢氧化铁沉淀，有极强凝聚力。 用途：可用饮水的净水剂和废水的处理净化沉淀剂。. 3、公用工程及辅助工程 (1)给水 本项目供水依托厂区现有供水系统，现有工程用水由厂区自备水井提供，可满足本工程需求。 项目职工由企业内部调剂，不新增员工，不新增生活用水；绿化依托厂区现有绿化系统，不新增绿化面积，无绿化用水；本项目为脱硫废水处理项目，无生产用水。 (2)排水 本项目职工由企业内部调剂，不新增生活用水，厂区现有生活污水产生量为44.8m3/d，经化粪池处理后排入沙河市新环污水处理厂；脱硫系统产生的废水（200m3/d）经废水处理站处理后43.5%水量（87m3/d）回用于脱硫系统，56.5%水量（113m3/d）同现有工程生活污水（44.8m3/d）汇合经市政管网排入沙河市新环污水处理厂。 表5 项目给排水情况一览表 项目; 污水站处理量（m3/d）; 脱硫系统回用量（（m3/d）; 排放量（m3/d）; 备注（m3/d）. 脱硫废水; 200; 87; 113; 脱硫系统补水量为220，其中133为串级水，87为回用水. 133 串级水 87回用水 脱硫系统 回用脱硫系统 200脱硫废水 沙河市新环污水处理厂 废水处理站 200 87 113 图1 水量平衡图 m3/d 44.8 厂区现有生活污水 (3)供电 20损耗 本项目供电依托厂区现有供电系统，现有工程用电由沙河市经济开发区和公司饱和蒸汽发电站提供，采用双回路供电，可满足项目需要。 (4)供热 本项目无生产和生活用热，现有工程冬季取暖由厂区现有的8台余热锅炉供应，不新增其他锅炉，可满足项目需求。 4、产业政策 本项目属于国家发展和改革委员会颁布的第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中“三十八、环境保护与资源节约综合利用，15、‘三废’综合利用及治理工程”，为鼓励类项目。 本项目不在《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）的通知》冀政办发[2015]7 号限制和淘汰范围内，符合相关要求。 本项目已在沙河市行政审批局备案，证号：沙审批投资备字[2018]107号；项目代码：2018-130582-77-03-000161。 综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 |

与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 一、现有工程概况 沙河市长城玻璃有限公司位于邢台市沙河市经济开发区安全路6号，厂区占地面积955亩。现拥有8条浮法玻璃生产线，公司总生产能力为年产浮法玻璃3200万重量箱。与本项目有关的原有污染情况主要为现有工程生产过程中产生的废气、废水、噪声和固废。 现有工程主要生产工序概况 公司现有浮法玻璃生产线8条，主要生产车间包括原料车间、煤气制备车间、熔化车间、锡退车间、成品车间和氮氢站等。 1）原料车间 原料车间负责生产原料的贮存、投料、配料、混料等，为玻璃生产提供符合工艺要求的混匀料。 本工序产生的废气污染物为物料卸车、储存、转运过程中产生的扬尘；上料、落料过程中产生的含尘废气。本工序采用密闭通廊上料、原料库密闭减少粉尘无组织外排，各产尘点配备收尘除尘措施，收集的含尘废气送各自布袋除尘器净化处理。 本工序产生的固体废弃物主要是各原料上料过程中筛捡出的杂物和除尘器收集的除尘灰。筛捡杂物由环卫部门定期清运，除尘灰返回原料系统利用。 本工序主要噪声污染源为斗提机等设备运转噪音，采用厂房隔声方式降噪。 2）联合车间 联合车间包括煤气工段、熔化工段和锡退工段。煤气工段负责以煤为原料，利用煤气发生炉制备煤气，为熔窑提供燃料；熔化工段以发生炉煤气为燃料，利用熔窑熔化混合料，并澄清、均化，生产合格玻璃液，并利用余热锅炉回收熔窑烟气余热，余热锅炉产生的蒸汽供应汽轮发电机组发电和厂区生产、生活用汽；锡退工段负责将澄清、均化后的玻璃液在锡槽内摊平、展开、冷却，达到成品要求的尺寸，并通过退火炉按一定工艺温度曲线均热、保温、缓冷和快冷，降低玻璃内应力。 ①煤气工段 本工序产生的主要废气污染源为煤的储存和转运废气。煤均采用封闭煤棚储存，煤的转运采用封闭皮带通廊，控制粉尘的产生和排放。 本工序产生的固体废弃物为筛选出的小粒径煤和煤气输送过程凝集的焦油渣。小粒径煤作为燃料外售用煤单位利用；焦油渣为危险废物，交由有资质单位妥善处置。 本工序主要噪声污染源为煤气发生炉一吹风机等设备运转噪音，采用机房隔声方式降噪。 ②熔化工段 本工序产生的主要废气污染源：熔窑以发生炉煤气为燃料，燃料燃烧和原料分解产生一定量的烟气，各线经窑尾余热锅炉回收余热后，一分厂、二分厂采用SCR脱硝装置+石灰-石膏脱硫装置+湿式电除尘净化处理后外排，三分厂采用SCR脱硝装置+循环流化床脱硫装置+布袋除尘器装置净化处理后外排，四分厂熔窑烟气采用SCR脱硝+石灰-石膏脱硫装置+湿式电除尘净化处理后外排。 本工序产生的主要废水污染源为循环冷却水系统排污水、软水制备系统排污水、余热锅炉排污水，均排入公司收集水池，全部串级利用，不外排。 本工序产生的固体废弃物主要为熔窑烟气脱硫产生的脱硫石膏。脱硫石膏为一般固废，外售建材生产企业综合利用。 本工序主要噪声污染源为助燃风机、引风机等设备运转噪音，采用机房隔声和设备安装消音器方式降噪。 ③锡退工段 本工序产生的主要废气污染源为锡槽和退火窑外逸的少量的保护气，呈无组织排放。 本工序产生的固体废弃物为锡槽锡氧化产生的少量锡渣，为一般固废，外售锡供应厂家回收利用。 本工序主要噪声污染源为冷却风机等设备运转噪音，采用厂房隔声和设备安装消音器方式降噪。 3）成品车间 由退火窑退火冷却后的玻璃带进入冷端输送报道，最后进入切板区，经纵切机、横切机切割后进入掰板区，通过掰板辑将玻璃带从横切机切割线处掰断，经加速分离辑道分离，再经掰边机掰边，形成的玻璃板又经纵掰板辊，将玻璃板从中间掰断分离，形成后两块大小相同的玻璃板。 切板区运送过来的玻璃板经过高压离心风机吹扫掉玻璃板上的脏物，然后经过人工检测台，不合格的玻璃板由人工做上标记，和检验合格的玻璃板一起通过自动喷粉机喷吹玻璃防霉粉后进入取板区，由机械手用吸盘吸住后放至铁架上进行堆垛，然后由叉车运至成品暂存区，再由叉车运至成品库。少量机械手漏掉的玻璃板由人工抬至铁架上堆垛。生产过程中产生的不合格玻璃板采用输运车运往玻璃堆场，回用。 本工序产生的固体废弃物主要为玻璃板掰边产生的碎玻璃，收集后全部返回生产工序参与配料。 本工序主要噪声污染源主要为掰边机的操作噪音和玻璃边条落板噪音，采用厂房隔声方式降噪。 4）氮氢站 公司自备氮气与氢气制备设施，氮气制备的主要过程为空气经过预冷机遇冷除去空气中的水蒸气，再经过纯化器纯化去除空气中的二氧化碳等杂质，纯化的空气经过加压降温后形成液态空气进入分馏塔，利用氮气和氧气的沸点不同，将氮气和氧气分开，产生的氧气用于熔窑的富氧燃烧，产生的氮气则被直接输送至车间。 本工序主要噪声污染源为空压机、氨分解装置等设备的运转噪音，采用厂房隔声方式降噪。 5）余热发电站 公司一分厂配置1套6MW汽轮发电机组；二分厂配置1套6MW汽轮发电机组；三分厂配置2套4.5MW汽轮发电机组；四分厂配置2套4.5MW汽轮发电机组。各线余热锅炉产出蒸汽进入蒸汽母管，来自母管的蒸汽进入汽轮机膨胀作功，汽轮机带动发电机将机械能变为电能。做功后的蒸汽部分被抽出通过热力管网供应厂区各蒸汽用户，其余蒸汽继续做功。做功后汽轮机乏汽进入凝汽器，通过循环水间接冷却，凝结为凝结水，凝结水进入除氧器除氧后，再返回余热锅炉循环使用。 本工序产生的主要废水污染源为循环水系统排污水，排入公司收集水池，全部串级利用，不外排。 本工序主要噪声污染源为汽轮发电机组、循环水泵等设备的运转噪音，采用厂房隔声和设备安装消音器方式降噪。 现有工程环评执行情况详见表6。 表6 沙河市长城玻璃有限公司现有工程 生产线; 建设项目名称; 环评批复时间及文号; 环评批复部门; 项目竣工环保验收时间及文号; 项目竣工环保验收部门. 一分厂; 500t/d浮法玻璃生产线; 2002年5月; 原沙河市环境保护局; 2003年7月; 原沙河市环境保护局. 沙河市长城玻璃公司500t/d浮法玻璃生产线; 2005年5月; 原河北省环境保护局; 2007年11月 冀环验[2007]151号; 原河北省环境保护局. 二分厂; 沙河市长城玻璃公司2×900t/d超厚在线低辐射镀膜浮法玻璃生产线; 2008年4月 冀环评[2008]227号; 原河北省环境保护局; 2011年9月 冀环评函[2011]776号; 河北省环境保护厅. 三分厂、四分厂; 沙河市长城玻璃公司4×700t/d超白及在线LOW-E镀膜浮法玻璃生产线; 2009年12月 冀环评[2009]502号; 河北省环境保护厅; 2018年3月 冀环评函 [2018]239号; 河北省环境保护厅. 脱硫除尘技术改造; 浮法玻璃生产线脱硫除尘技术改造项目; 2015年10月 沙环表[2015]120号; 原沙河市环境保护局; 2014年12月26日; 原沙河市环境保护局. 浮法玻璃生产线脱硝技术改造项目; 2015年10月 沙环表[2015]118号; 原沙河市环境保护局; --; --. 浮法玻璃生产线脱硫脱硝技术改造项目; 2014年3月 沙环表[2014]024号; 原沙河市环境保护局; 2017年9月 沙环验[2017]149号 （7#、8#）; 邢台市环境保护局沙河市分局. 浮法玻璃生产线备用烟气脱硫脱硝除尘净化工程项目; 2017年4月 沙环表[2017]029号; 原沙河市环境保护局; 2017年9月 沙环验[2017]159号 （1-8#）; 邢台市环境保护局沙河市分局. - 二、现有工程污染物排放及环保措施 1、废气污染源 （1）原料工段废气：原料工段负责各种生产原料的贮存、投料、配料、混料等，为玻璃生产提供符合工艺要求的混匀料。该工段废气主要包括原料储运、配料、混合产生的颗粒物。各工段颗粒物废气采用密闭原料库存储、密闭皮带通廊、密闭斗提机运输的措施减少无组织粉尘排放。原料粉碎、筛分、投料过程产生的颗粒物废气采用集气罩收集+袋式除尘器处理后外排。袋式除尘器可去除各种粒径的粉尘，技术成熟可靠，除尘效率高，除尘净化系统排放的粉尘浓度满足河北省《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1标准，收集到的粉尘送回原生产线利用。 （2）熔化工段废气 一分厂、二分厂：熔窑烟气均采用余热锅炉回收余热，分别经SCR脱硝装置+石灰-石膏脱硫装置+湿式电除尘净化处理后外排。熔窑烟气外排颗粒物浓度、外排二氧化硫浓度、外排氮氧化物浓度均满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(DB 13/2168-2015)表1排放限值(30mg/m3、250mg/m3、500mg/m3)要求。 三分厂：熔窑烟气均采用余热锅炉回收余热，分别经SCR脱硝装置+循环流化床脱硫装置+布袋除尘器装置净化处理后外排。熔窑烟气外排颗粒物浓度、外排二氧化硫浓度、外排氮氧化物浓度均满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(DB 13/2168-2015)表1排放限值(30mg/m3、250mg/m3、500mg/m3)要求。 四分厂：熔窑烟气均采用余热锅炉回收余热，分别经SCR脱硝+石灰-石膏脱硫装置+湿式电除尘净化处理后外排。熔窑烟气外排颗粒物浓度、外排二氧化硫浓度、外排氮氧化物浓度均满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(DB 13/2168-2015)表1排放限值(30mg/m3、250mg/m3、500mg/m3)要求。 （3）成品工段废气：成品工段产生的废气主要为玻璃板落板废气、掰边落料废气，通过在碎玻璃中间仓设置密闭集气罩，含尘废气经收集后送入袋式除尘器处理后外排。粉尘浓度满足河北省《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1标准。 2、废水污染源 沙河市长城玻璃有限公司产生的生产废水主要包括脱硫系统废水、循环水系统排污水、软水制备系统排污水和余热锅炉排污水。 脱硫系统产生的废水主要污染物为SS（400mg/L）、COD（290mg/L）、BOD5（180mg/L）、氨氮（400mg/L）、硫化物（3.2mg/L），此部分废水返回脱硫系统循环使用，不外排；循环水系统排污水、软水制备系统排污水和余热锅炉排污水主要污染物为SS（120mg/L）、COD（120mg/L）、BOD5（20mg/L）、氨氮（20mg/L），此部分废水进入收集水池，调节均化水质，作为煤气管道水封补水、熔窑烟气脱硫系统补水和碎玻璃清洗系统补水，串级利用，不外排。工业废水回用率达到100%。 厂区生活产生一定量的生活废水，产生量为44.8m3/d，经化粪池预处理后，水质达到SS（120mg/L）、COD（120mg/L）、BOD5（30mg/L）、氨氮（25mg/L），满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求进入沙河市生活污水管网，排入沙河市新环污水处理厂。 3、噪声污染源 现有工程各设备具体采取的降噪措施如下：各种泵、提升机、投料机、混合机均进行基础减振，并全部安装在车间内；风机、空压机、引风机安装消声器，同时进行基础减振，并安装在隔声间内；玻璃破碎机等进行基础减振，并安装在车间厂房内隔声；合理布置厂区，使产噪设备远离办公区和生活区。经采取上述措施后可综合降噪10~30dB(A)，再经过距离衰减后，北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其他厂界满足3类标准。 4、固废 沙河市长城玻璃有限公司生产中产生的固体废弃物主要包括原料筛分产生的废料杂物、各除尘器收集的除尘灰、玻璃成品切分产生的碎玻璃、锡槽产生的氧化锡渣、烟气脱硝过程产生的废催化剂、烟气脱硫产生的脱硫石膏、熔窑冷修产生的废耐火材料、煤气发生炉用煤筛分出的粉煤、煤气发生炉产生的炉渣、机械设备产生的废机油及煤气输送管道沉积的焦油渣。 依据《危险废物鉴别标准》和《国家危险废物名录》，原料筛分产生的废料杂物、各除尘器收集的除尘灰、玻璃成品切分产生的碎玻璃、锡槽产生的氧化锡渣、烟气脱硫产生的脱硫石膏、熔窑冷修产生的废耐火材料、煤气发生炉用煤筛分出的粉煤、煤气发生炉产生的炉渣为一般固体废物。 依据《危险废物鉴别标准》和《国家危险废物名录》，烟气脱硝过程产生的废催化剂、机械设备产生的废机油、煤气输送管道沉积的焦油渣为危险废物。 ①一般固废 原料筛分产生的废料杂物，送沙河市生活垃圾填埋场处置。 各除尘器收集的除尘灰，返回原料储备系统，参与配料。除尘灰回收利用率达到100%。 玻璃成品切分产生的碎玻璃，返回原料储备系统，参与配料。碎玻璃回收利用率达到100%。 锡槽产生的氧化锡渣，外售锡供应厂家，回收利用。 烟气脱硫产生的脱硫石膏和煤气发生炉产生的炉渣，外售建材生产企业，作为生产原料。 煤气发生炉用煤筛分出的粉煤，外售用煤单位作为燃料。 熔窑冷修产生的废耐火材料，由耐火材料生产企业回收利用。 ②危险废物 烟气脱硝过程产生的废催化剂按规定集中收集，暂存于危废暂存间，定期送至有资质单位妥善处置。 煤气输送管道沉积的焦油渣，按规定集中收集，暂存于危废暂存间，定期送至有资质单位妥善处置。 各机械设备产生的废机油，全部串级利用于裸露传动部件润滑，不外排。 依据《关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》（环发[2014]55号），沙河市长城玻璃有限公司所有固废全部妥善处理，不外排，其固废防治措施符合要求。 三、现有工程污染物排放总量控制指标 现有工程已于2017年11月12日取得排污许可证，有效期限自2017年11月12日至2020年11月11日。排污许可证编号为91130582789805526T001P，因此，现有工程污染物排放总量控制指标为： COD：0吨/年；氨氮：0吨/年；SO2：1241.119吨/年；氮氧化物：2573.968吨/年；颗粒物：148.934吨/年。 四、现有工程存在的环保问题 现有工程一分厂、二分厂熔窑烟气采用SCR脱硝装置+石灰-石膏脱硫装置+湿式电除尘净化处理后外排，三分厂熔窑烟气采用SCR脱硝装置+循环流化床脱硫装置+布袋除尘器装置净化处理后外排，四分厂熔窑烟气均采用SCR脱硝+石灰-石膏脱硫装置+湿式电除尘净化处理后外排。脱硫系统用水循环使用不外排，随着循环次数增多，废水浓度不断增加，导致设备运行不稳定，处理效率下降等问题，亟需对脱硫废水深度治理。 现有工程存在的环保问题，按本环评“三同时”要求进行整改。

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、地质、气候、气象、植被、生物多样性等） (1)地理位置 沙河市地域位于河北省西南部，东西长71.5公里，南北宽22公里，面积999平方公里。沙河市市区北距石家庄132公里，距邢台市25公里，南距邯郸市28公里。市域南与永年县接壤，西南与武安市交界，北与邢台县相连，东北与南和县为邻。沙河市地处太行山南段东麓，地势西高东低，自西向东依次为山区、丘陵、平原。山地分布在西部，海拔在300-1437m之间，面积414km2,占全市总面积43%；丘陵区多分布在中部，面积263km2，占全市总面积27%，海拔在100-300m之间，自西向东以2%—3%的坡度倾斜，地表多为松散沉积物，也有零星岩石出露，局部形成孤山残丘，冲沟阶地较发育；平原地形位于京广线两侧，面积292 km2，为洪积冲积平原，地势平坦，地面坡度为2.5‰。 本项目位于沙河市经济开发区安全路6号，沙河市长城玻璃有限公司院内。厂址中心坐标：东经114°35′50″，北纬36°53′37″，本项目中心坐标：东经114°36′26″，北纬36°53′31″。 项目东南厂界距武庄村470米，西南厂界距姚村1300米，北厂界距大杜村900米、南水北调支渠（赞善干渠）2300m，厂区西侧紧邻河北德金玻璃有限公司、东侧为金缔陶瓷厂、南北两侧为空地。该区域不属于生态敏感区与脆弱区、社会关注区，周围亦无其他需特殊保护的各类保护区。 项目地理位置见附图1、周边关系见附图2。 - (2)地质地层 沙河市区位于太行山隆起和华北平原沉降带的接触部，褶皱和断裂发育，构造比较复杂，以华夏系构造为主，多为正断层，境内地层自西向东由老变新，西部有距今25亿年的太古界赞皇基岩裸露，东部多为距今仅一、二百万年的新生代第四系，中部基岩裸露部分为奥陶系中统、石炭系中统、中上统、二叠系下统等地层，本项目厂址所在区域属沙河冲洪积平原，地质层结构比较简单，地下水容易渗透，本项目采取防渗处理后，项目废水不会影响区域地下水。 - (3)气候、气象特征 项目所在区属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。沙河市属大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 表7 主要气候气象参数一览表 项 目; 单位; 数据; 项 目; 单位; 数据. 年平均温度; ℃; 13.2; 自计最大风速/风向; m/s; 21.0/WSW. 年平均降雨量; mm; 539.1; 定时最大风速/风向; m/s; 24.0/WSW. 年最大降雨量; mm; 802.0; 年平均相对湿度; %; 66. 月最大降雨量; mm; 427.5; 年极端最高温度; ℃; 42.7. 日最大降雨量; mm; 273.5; 年极端最低温度; ℃; -22.3. 近30年平均风速; m/s; 2.6; 年平均日照时数; h; 2457.5. - (4)地表水 沙河市境内河流主要为沙河，沙河位于工业园区北侧约0.6km处。沙河属子牙河水系，是滏阳河上游的第二条大支流，发源于晋、冀、豫三省，接壤太行山区，上游流径山岳地带，槽深坡陡，沙河在朱庄水库以上为山区河流，洪水时骤增，自东苏庄以下，河流出山口进入山前区，河面陡然扩宽。沙河属行洪河道，为季节性河流，在雨水较多的年份有一定的流量。境内长49km，自西向东横穿沙河市，属季节性泄洪河，82年以后已基本断流。中部数十里均为漫漫白沙，东部河床渐窄，沙质渐细。 - (5)水文地质特征 沙河市位于太行山隆起和华北平原沉降带的接触部，褶皱和断裂发育，构造比较复杂，以华夏系构造为主，多为正断层，境内地层自西向东由老变新，西部有距今25亿年的太古界赞皇群基岩裸露，东部多为距今仅一、二百万年的新生代第四系，中部基岩裸露部分为奥陶系中统、石炭系中统、中上统、二叠系下统等地层。 沙河市第四系冲积物厚度70~80m，主要为轻亚粘土、亚粘土及粉、细、中砂。根据沙河市东南区域范围主要持力层的沉积环境、类型及工程地质条件，该区域工程地质情况：主要为亚粘土及轻亚粘土为主的次生堆积物，夹薄层细砂、褐黄—黄褐色，硬塑—可塑，局部为可塑，具大孔结构及白色钙质丝纹，含姜石，有时见碎石及不同岩性团状结构，土质较松散，地下水容易渗透。 沙河市东部平原为富水区，富水层深埋100米左右，中部丘陵有两条地下河，地下水流向基本为由西南向东北，西部山区有大小水库7座，蓄水量达5亿立方米。 (6)沙河市水源保护区 (1)一级保护区 以取水井井口为中心半径为100m的周围区域，或以井群外缘井中心连线为基线向四周外延100m的区域为一级保护区。增加境内南水北调中线总干渠工程管理范围边线两侧外50m区域为一级保护区,面积约为0.055km2。 (2)二级保护区 以取水井井口为中心半径东、南、北为1000m；西为2000m周围，或以井群外缘井中心连线为基线向东、南、北外延1000m；向西外延2000m周围除一级保护区外的区域为二级保护区。增加境内南水北调中线总干渠工程管理范围边线两侧外50～1000m区域为二级保护区，面积约为6.75km2。 (3)准保护区 位于二级保护区以西、以北，东边界以京广路为边界，向北至纬三路；向南至与永年交界处；以纬三路为北边界，向西至赞孔路，西边界为沿赞孔路至赞南路，沿赞南路至北掌、南掌、侯庄；南边界为沙河市与永年县交界处侯庄交汇点到京广路交汇点，面积约为52.35km2。 本项目位于沙河市长城玻璃有限公司厂区内，不在沙河市水源保护区内。因此，本项目产生的废水不会对沙河市地下水饮用水源保护区产生影响。 - 沙河市经济开发区规划 沙河市经济开发区原名沙河市金百家民营工业园区，位于沙河市区东部和东北部，分为东、西两个区，规划总面积48.47平方公里。园区以建材 （玻璃和玻璃制品、陶瓷等）、炭黑、食品加工、煤化工为主导产业。规划期限为2010年至2020年，其中近期为2010年至2015年，远期为2016年至2020年。沙河市金百家民营工业园区规划环境影响报告书与2010年10月7日通过原河北省环境保护厅审批，批复意见文号：冀环评函[2010]595号。沙河市长城玻璃有限公司属于玻璃和玻璃制品行业，本项目为厂区内污水深度治理工程，符合沙河市经济开发区园区规划。 - 南水北调中线支渠（赞善干渠） - 南水北调工程由汉江中上游的丹江口水库引水，重点解决北京、天津、石家庄、郑州等沿线20多座大中城市的缺水问题，并兼顾沿线生态环境和农业用水，干渠总长达1277km。河北省南水北调中线受水区输水干渠共4条，即赞善干渠、石津干渠、沙河干渠、廊坊干渠。南水北调中线调水规模95亿m3，分配给河北的多年平均水量为30.39亿m3，分配给邢台市多年平均水量为3.33亿m3，其中沙河市分配水量为2237万m3。根据《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》（国调办环移〔2006〕134号）： - ①隧道、暗涵和输水管道等非明渠段 - 一级水源保护区范围由工程外边线向两侧外延50m，二级水源保护区范围按由一级水源保护区边线向两侧外延150m。 - ②输水明渠段 - 设计地下水位低于渠底的渠段，其一级水源保护区范围按由工程管理范围边线（防护栏网）向两侧外延50m，二级水源保护区范围按由一级水源保护区边线向两侧外延1000m；设计地下水位高于渠底、采用外排或内排方式排地下水的渠段两侧一级水源保护区范围，分别按由工程管理范围边线（防护栏网）向两侧外延100m和200m。 本项目厂界北侧距南水北调中线支渠（赞善干渠）2300m，南水北调中线支渠（赞善干渠）为暗渠，不在其保护区范围内，不会对南水北调中线支渠（赞善干渠）产生影响。 (9)沙河市新环污水处理厂 沙河市新环污水处理厂位于大杜村东北，辛寨村西，占地面积7.5公顷，总投资11554.22万元，项目同时配套建设33.6公里的排水主干管。工业园区污水处理厂处理规模为5万m3/d，采用百乐克处理工艺(悬挂式曝气链)，污水经水解酸化、厌氧、好氧、过滤、超滤、消毒工艺处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级A标准，出水最终排入沙河。现已建成投入运行，进出水水质见表8。 表8 沙河市新环污水处理厂进出水水质一览表 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; pH（无量纲）. 进水; 400; 200; 200; 35; 6~9. 出水; 50; 10; 10; 8; 6~9. 本项目在其纳水范围。本项目为废水深度处理项目，处理后的43.5%水量（87m3/d）回用于脱硫系统，56.6%水量（113m3/d）同现有工程生活污水（44.8m3/d）经市政污水管网外排入沙河市新环污水处理厂。处理后废水各污染物浓度满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求，因此，本项目不会对周围水环境造成不良影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目大气环境质量现状引用河北省空气质量自动监测及发布系统监测数据，监测时间为2018年4月7日；地下水现状监测引用《沙河市正康能源有限公司480万标准立方米/日高效清洁燃气环境影响报告书》监测数据，监测时间为2015年11月。 (1)大气环境质量现状监测地点为沙河市宣传文化中心，位于本项目西南侧，距本项目8.9km。SO2、PM10、PM2.5、NO2、O3、CO大气污染物1小时浓度的污染指数均小于1；SO2、PM10、PM2.5、NO2、O3、CO的24小时均浓度的污染指数均小于1，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境空气质量较好。 (2)地下水环境质量现状监测地点为大杜村水井上游、武庄村水井下游，位于本项目东南侧，距本项目2.5km。评价区域内pH标准指数0.32～0.30，耗氧量0.67，溶解性总固体标准指数0.098～0.1，总硬度标准指数0.66～0.69，硝酸盐氮标准指数0.005，硫酸盐标准指数0.856～0.88，氯化物标准指数0.392～0.42。评价区域内所有监测因子的标准指数小于1，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。 (3)环境噪声现状，环境噪声现状，区域昼间噪声48.0～52.0dB（A）之间，夜间噪声40.0～45.6dB（A）之间，昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a、3类标准要求；区域声环境质量较好。 (4)生态环境现状，评价区域内无自然保护区、文物保护单位和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据该项目周围环境状况，确定该项目的主要环境保护对象为附近村民，具体环境保护目标和保护级别见表9。 表9 环境保护对象及保护目标 保护对象; 距离m; 相对厂址方位; 保护目标. 环境 空气; 武庄村; 470; SE; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 姚村; 1300; SW. 大杜村; 900; N. 地表水; 南水北调赞善干渠; 2300; N; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 声环境; 厂界; —; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a、3类标准. 地下水; 厂址周围地下水; —; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 空气环境质量：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准； 表10 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 序号; 项目; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 3; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 4; CO; 1小时平均; 10000. 24小时平均; 4000. 5; O3; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均; 160. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. - (2)声环境质量：北厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类标准，其他厂界执行3类标准； 表11 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 声环境功能区类别; 适用区域; 昼 间; 夜 间. Leq[dB(A)]; Leq[dB(A)]. 3; 工业区; 65; 55. 4a; 城市主干路; 70; 60. - (3)地下水质量：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表12 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/L pH除外 序号; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 1; pH; 6.5～8.5; —; 《地下水质量标准》 （GB/T14848－2017）Ⅲ类标准. 2; 色; 15; 铂钴色度单位. 3; 嗅和味; 无; —. 4; 浑浊度; 3; NTU. 5; 肉眼可见物; 无; —. 6; 总硬度; 450; mg/L. 7; 溶解性总固体; 1000. 8; 硫酸盐; 250. 9; 氯化物; 250. 10; 铁; 0.30. 11; 锰; 0.10. 12; 铜; 1.00. 13; 锌; 1.00. 续表12 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/L pH除外 序号; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 14; 钼; 0.20; mg/L; 《地下水质量标准》 （GB/T14848－2017）Ⅲ类标准. 15; 挥发性酚类; 0.002. 16; 阴离子表面活性剂; 0.3. 17; 耗氧量; 3.0. 18; 氨氮; 0.50. 19; 硫化物; 0.02. 20; 钠; 200. 21; 总大肠菌群; 3; CFU/100mL. 22; 菌落总数; 100; CFU/mL. 23; 亚硝酸盐; 1.00; mg/L. 24; 硝酸盐; 20.0. 25; 氰化物; 0.05. 26; 氟化物; 1.0. 27; 碘化物; 0.08. 28; 汞; 0.001. 29; 砷; 0.01. 30; 硒; 0.01. 31; 镉; 0.005. 32; 铬（六价）; 0.05. 33; 铅; 0.01. 34; 三氯甲烷; 60; μg/L. 35; 四氯化碳; 2.0. 36; 苯; 10.0. 37; 甲苯; 700. - (4)地表水质量：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表13 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L pH除外 序号; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 1; pH; 6-9; —; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅲ类标准. 2; 溶解氧; 5; mg/L. 3; 高锰酸盐指数; 6. 4; COD; 20. 5; BOD5; 4. 6; 氨氮; 1.0. 7; 总磷; 0.2. 8; 总氮; 1.0. 9; 铜; 1.0. 10; 锌; 1.0. 11; 氟化物; 1.0. 续表13 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L pH除外 序号; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 12; 硒; 0.01; mg/L; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅲ类标准. 13; 砷; 0.05. 14; 汞; 0.0001. 15; 镉; 0.005. 16; 铬; 0.05. 17; 铅; 0.05. 18; 氰化物; 0.2. 19; 挥发酚; 0.005. 20; 石油类; 0.05. 21; 阴离子表面活性剂; 0.2. 22; 硫化物; 0.2. 23; 粪大肠菌群; 10000; 个/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | (1)废气：氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及2标准。 (2)噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；营运期北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他厂界执行3类标准。 (3)回用水及外排水：执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的洗涤用水标准，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和沙河市新环污水处理厂进水水质要求。 (4)固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中的相关规定，同时参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表5污泥稳定化控制指标相关规定。 表14 污染物排放评价标准一览表 类别; 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 污 染 物 排 放 标 准; 废水处理站; NH3; 15m高排气筒排放量4.9kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2标准. 厂界标准值1.5mg/m3. H2S; 15m高排气筒排放量0.33kg/h. 厂界标准值0.06mg/m3. 臭气浓度; 15m高排气筒排放量2000（无量纲）. 厂界标准值20（无量纲）. 营运期 噪声; Leq; 昼间; 65dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 夜间; 55dB(A). 昼间; 70dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 夜间; 55dB(A). 施工期噪声; Leq; 昼间; 70dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间; 55dB(A). 回用水、 外排水; pH; 6.5-9.0; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的洗涤用水. SS; 30. COD; -. BOD5; 30. 氨氮; -. 硫化物; -. 续表14 污染物排放评价标准一览表 类别; 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 污 染 物 排 放 标 准; 回用水、 外排水; pH; 6-9; 沙河市新环污水处理厂进水水质要求. SS; 200. COD; 400. BOD5; 200. 氨氮; 35. 硫化物; -. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准. SS; 150. COD; 150. BOD5; 30. 氨氮; 25. 硫化物; 1.0. pH; 6.5-9.0; 本项目执行标准. SS; 30. COD; 150. BOD5; 150. 氨氮; 25. 硫化物; 1.0. 根据河北省环境保护厅（冀环总〔2014〕283号）《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》，重点污染物排放总量按其执行标准上限及基准烟气量核算，并且依据总量控制指标及规范规定的方法从严确定。因此，本次工程污染物排放总量控制指标为：COD，NH3-N，SO2，NOX，VOCs。 本项目实施前，全厂污染物排放总量控制指标为：COD：9.19t/a，NH3-N：0t/a ，SO2：1241.119t/a，NOX：2573.968 t/a。 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：8.67t/a，NH3-N：1.44t/a ，SO2：0t/a，NOX：0t/a，VOCs：0t/a。 本项目实施后，全厂污染物排放总量控制指标为：COD：9.19t/a；NH3-N：1.44t/a ，SO2：1241.119t/a，NOX：2573.968 t/a，VOCs：0t/a。 本项目增加COD：0t/a，NH3-N：1.44t/a ，SO2：0t/a，NOX：0t/a，VOCs：0t/a。 原环评中已批复COD总量9.19t/a，全厂污染物排放总量中，COD不变，NH3-N增加1.44t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目在厂区建设200m3/d脱硫废水处理站1座，对公司现有的浮法玻璃生产线脱硫废水进行集中处理。 （1）主要工艺流程 锅炉清洗水收集池 次氯酸钠 、石灰、TMT、铁盐/PAM加药装置 次氯酸钠 、石灰、TMT、铁盐/PAM加药装置 碱加药装置 加药装置 图例：G 废气S 固废 图2 项目工艺流程及产污环节图 本项目废水处理站建设调节池、一级反应槽、一级压滤系统、中间水池、二级反应槽、二级压滤系统、缓冲水池、气提脱氨系统、pH调节水箱、混凝沉淀系统、过滤系统、排放水池等单元。 - 调节池：厂区产生的脱硫废水水质、水量不稳定，废水需进入调节池调节水量、均化水质，经调节池处理后的废水水质稳定，各污染物浓度为SS（400mg/L）、COD（290mg/L）、BOD5（180mg/L）、氨氮（400mg/L）、硫化物（3.2mg/L），通过提升泵进入下一处理单元：一级反应槽。 - 本工序产生的污染物为废水产生的恶臭（G1）、泵机等设备产生的噪声（N1）。 - 一级反应槽：一级反应槽由氧化池、中和池、絮凝反应池组成，在氧化池中投加次氯酸钠进行氧化反应，次氯酸钠加入废水中达到某一点时水中游离氯含量最低，将废水中的NH3-N氧化成N2，以去除废水中的硫化物、COD、BOD5及部分氨氮；在中和池投加石灰乳调节pH值，将pH值控制在9左右，使水中的Ca2+、Fe2+等离子生成氢氧化物沉淀；在絮凝反应池内加入FeClSO4，使水中的悬浮固体或胶体杂质凝聚成微细絮凝体，微细絮凝体在缓慢、平滑的混合作用下在絮凝池中形成稍大的絮体，在絮凝池出口处加入阳离子高分子聚合电解质作为助凝剂来降低颗粒的表面张力，强化颗粒的长大过程，进一步促进氢氧化物和硫化物的沉淀，使微细絮体慢慢变成更大，更易沉淀的絮状物，同时，也使脱硫废水中的悬浮物沉降下来。处理后废水中各污染物浓度可达：为SS（140mg/L）、COD（120mg/L）、BOD5（80mg/L）、氨氮（140mg/L）、硫化物（1.0mg/L）。 - 本工序产生的污染物为废水产生的恶臭（G1）、絮凝池产生的沉淀物（S1）、泵机等设备产生的噪声（N2）。 - 一级压滤系统：经反应后的废水泵入一级压滤系统进行固液分目，其中干泥外运，滤液进入中间水池，进行下一级处理。 - 本工序产生的污染物为压滤产生的污泥（S2）、压滤机产生的噪声（N3）。 - 中间水池：作用同调节池相同，调节水量均化水质，为二级反应槽提供稳定的水量。 - 本工序产生的污染物为废水产生的恶臭（G3）。 - 二级反应槽：中间水池的废水泵入二反应槽进行二级处理，二级反应槽同一级反应槽处理工艺相同，由氧化池、中和池、絮凝反应池组成，经处理后，废水中各污染物浓度可达：为SS（80mg/L）、COD（30mg/L）、BOD5（25mg/L）、氨氮（80mg/L）、硫化物（0.2mg/L）。 - 本工序产生的污染物为废水产生的恶臭（G4）、絮凝池产生的沉淀物（S3）、泵机等设备产生的噪声（N4）。 - 二级压滤系统：经反应后的废水泵入二级压滤系统进行固液分目，其中干泥外运，滤液进入缓冲水池。 - 本工序产生的污染物为压滤产生的污泥（S4）、压滤机产生的噪声（N5）。 - 缓冲水池：缓冲水池作用原理同调节池原理相同，用于调节水量，为下一级处理系统提供稳定的水量。 - 本工序产生的污染物为废水产生的恶臭（G5）。 - 脱氨系统：由于氨氮浓度高，前级处理后氨氮无法达标，因此在前级处理后增加针对氨氮处理的工艺。氨氮处理采用气提工艺，气提法是通过废水与水蒸汽直接接触, 使废水中的挥发性有毒有害物质按一定比例扩散到气相中去，从而达到从废水中分离污染物的目的。处理后挥发出的氨经水吸收形成氨水溶液，回用于生产。经处理后污染物浓度达：氨氮为SS（80mg/L）、COD（30mg/L）、BOD5（25mg/L）、氨氮（25mg/L）、硫化物（0.2mg/L）。 - 本工序产生的污染物为废水产生的恶臭（G6）。 9）pH调节水箱：经脱氨系统处理后的废水进入pH调节水箱，调节pH值至7-8。 10）混凝沉淀系统、过滤系统：经处理后的废水中悬浮物及其他杂质浓度较高，需进行进一步处理。在混凝池中投加絮凝剂，使水中的悬浮固体或胶体杂质凝聚成大分子悬浮物而沉淀下来，经过滤后杂质外运，滤液进入排放水池。经处理后污染物浓度：为SS（20mg/L）、COD（30mg/L）、BOD5（25mg/L）、氨氮（25mg/L）、硫化物（0.2mg/L）。 本工序产生的污染物为沉淀池、过滤池产生的污泥（S5、S6）、设备运转噪声（N6）。 11）排放水池：经处理系统处理达标的废水暂存排放水池，根据公司运行情况，控制废水回用或外排。 主要污染工序： 一、施工期： (1)废气：管沟挖掘、厂区施工中建材运输及堆存、土方存放产生的二次扬尘。 (2)水环境污染：施工人员少量生活污水。 (3)噪声：施工机械、运输车辆产生的噪声以及设备安装过程产生的噪声。 (4)固体废物：施工产生的建筑垃圾及弃土和少量生活垃圾。 二、营运期 (1)废气：本项目产生的废气主要为废水处理过程中的氨、硫化氢、臭气浓度。 (2)废水：本项目为废水深度治理项目，脱硫废水经深度治理后43.5%水量（87m3/d）回用于脱硫系统，56.5%水量（113m3/d）同原有工程生活污水（44.8m3/d）汇合经市政管网排入沙河市新环污水处理厂。 (3)噪声：本项目主要噪声源为各泵、风机等设备产生的噪声，噪声值约60～90dB(A)左右。 (4)固体废物：本项目产生的固废为废水处理站产生的污泥。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 废水处理站 | 氨 | 80mg/m3，0.175t/a | 16mg/m3，0.035t/a |  |
|  |  | 硫化氢 | 5mg/m3，0.085/a | 1mg/m3，0.017t/a |  |
|  |  | 臭气浓度 | 5500无量纲 | 1300无量纲 |  |
| 水 污 染 物 | 废水处理站 （回用部分87m³/d） | PH | 8 | 6-9 | 回用不外排 |
|  |  | SS | 400mg/L，12.70t/a | 20mg/L |  |
|  |  | COD | 290mg/L，9.21t/a | 30mg/L |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，5.729/a | 25mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 400mg/L，12.70t/a | 25mg/L |  |
|  |  | 硫化物 | 3.2mg/L，0.10t/a | 0.2mg/L |  |
|  | 废水处理站 （外排部分113m³/d） | PH | 8 | 6-9 |  |
|  |  | SS | 400mg/L，16.50t/a | 20mg/L，0.82t/a |  |
|  |  | COD | 290mg/L，11.96t/a | 30mg/L，1.24t/a |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，7.42t/a | 25mg/L，1.03t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 400mg/L，16.50t/a | 25mg/L，1.03t/a |  |
|  |  | 硫化物 | 3.2mg/L，0.13t/a | 0.2mg/L，0.01t/a |  |
|  | 原有工程生活污水 （44.8m³/d） | PH | 8 | 8 |  |
|  |  | SS | 120mg/L，1.96t/a | 120mg/L，1.96t/a |  |
|  |  | COD | 120mg/L，1.96t/a | 120mg/L，1.96t/a |  |
|  |  | BOD5 | 30mg/L，0.49t/a | 30mg/L，0.49t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.41t/a | 25mg/L，0.41t/a |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为各泵、风机等设备产生的噪声，噪声值约60～90dB(A)左右。通过采取隔声、降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准。 |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 废水处理站 | 污泥 | 18t/a | 送环卫部门指定地点填埋 |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目选址在公司现有厂区内，利用厂区现有绿化，通过绿色植被系统的自身调节能力和抵御污染的能力，起到吸滞扬尘、隔声降噪的作用，项目的建设不会对周围生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目为废水深度治理工程，工程施工阶段主要为设备安装及管道铺设，建设规模较小，建设期短，现对施工期环境影响进行简要分析。 (1)施工扬尘 本项目产生扬尘的主要环节为：土方挖掘、土方回填、建筑材料的运输等。针对工程施工期间扬尘较重，该项目在施工期应采取以下控制措施：①作业场地应采取围挡作业，减少风力二次扬尘。②安排专人定期对施工场地清扫、洒水，以减轻扬尘的飞扬。洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇四级以下大风或干燥天气，可适当增加洒水次数；③运载建筑材料及弃土、建筑垃圾的车辆要加盖蓬布以减少散落；④混凝土采用商品混凝土，不在施工现场拌和。⑤遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业。⑥运输土方、中砂及各种建筑材料的车辆必须采取遮盖措施，实行密闭运输，防止物料沿途散落。⑦施工段结束后应当及时平整施工工地，清理弃土、杂物等。 采取以上措施后，施工期扬尘不会对周围环境产生影响。 (2) 施工期生活污水 项目施工人员较少，产生的少量生活污水排入厂区现有化粪池，不会对周围水环境产生明显影响。 (3)施工噪声 项目施工期产生噪声设备主要有运输车辆、挖掘机等，噪声级一般在75～85dB(A)之间。为了减轻工程建设过程中产生的噪声污染，建议建设单位在施工时要尽量选用低噪声的施工机械；合理布置和调度施工现场内的机械和设备；对设备进行定期保养和维护；严格按照操作规范使用各类机械，降低设备噪声；夜间禁止施工。 采取以上措施后，施工期噪声不会对周围环境产生影响。 (4)固体废物 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，建筑垃圾应随产随清，同生活垃圾一起按当地环卫部门规定外运处置。 采取以上措施后，项目施工期不会对周围环境产生较大影响。

营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目污水处理站正常运行过程中，在调节池、氧化池、污泥池等处理工序会逸散一定的恶臭气体，污染物主要为氨、硫化氢及恶臭气体，项目对上述设施进行加盖密闭，并通过引风机收集废气并由管道引至洗涤塔净化后，通过15m高排气筒排放。引风机风量为2000m³/h，氨、硫化氢、臭气浓度产生量分别为0.02kg/h、0.01kg/h、5500，净化塔处理效率为80%，氨、硫化氢的排放，速率分别为0.004kg/h、0.002kg/h，排放浓度分别为16mg/m3、1mg/m3，臭气浓度为1300，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求。根据年有效工作时间8760h计算，氨、硫化氢排放量为0.035t/a、0.017t/a。 项目废气无组织排放源为污水处理站集气装置未收集的废气及管道衔接处废气的逸散。 根据企业运行经验及集气装置集气效率分析，污水处理站氨的厂界浓度为2.0mg/m3，硫化氢的厂界浓度为0.1mg/m3，臭气浓度的厂界浓度为20无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中三级标准。通过加强废气的收集效率，定期对集气装置进行检修，破损的装置及时更换，定期检查废气收集管道是否和各排污节点密闭连接，在严格管理措施的情况下能有效减少废气的逸散。 综上分析，项目产生的废气均得到妥善的处理后排放，不会对周围大气环境产生明显影响。 2、水环境影响分析 本项目为200m3/d脱硫废水处理项目，项目本身不产生废水，涉及的废水主要为公司现有脱硫系统产生的脱硫废水；本项目职工由企业内部调剂，不新增生活用水。 根据企业提供资料可知，废水处理站处理水量为200m3/d。脱硫废水主要污染物为SS（400mg/L）、COD（290mg/L）、BOD5（180mg/L）、氨氮（400mg/L）、硫化物（3.2mg/L）。 废水经调节池均化水质、调节水量后，进入一级反应槽处理，一级反应槽由氧化池、中和池、絮凝反应池组成，本工序可初步去除废水中的COD、BOD5、SS、氨氮、硫化物，各污染物的处理效率分别为59%、55%、65%、65%、69%。经处理后各污染物浓度为COD（120mg/L）、BOD5（80mg/L）、SS（140mg/L）、氨氮（140mg/L）、硫化物（1.0mg/L）。 经一级反应槽处理后的废水进入一级压滤系统进行固液分目，其中干泥外运，滤液进入中间水池，调节水量后进入二级反应槽处理。 二级反应槽同一级反应槽处理工艺相同，COD、BOD5、SS、氨氮、硫化物的处理效率分别为75%、69%、43%、43%、80%。经处理后各污染物浓度为COD（30mg/L）、BOD5（25mg/L）、SS（80mg/L）、氨氮（25mg/L）、硫化物（0.2mg/L）。 经二级反应槽处理后的废水进入二级压滤系统进行固液分目，其中干泥外运，滤液进入缓冲水池，调节水量后进行脱氨系统。 由于氨氮浓度高，前级处理后氨氮无法达标，因此在前级处理后增加针对氨氮处理的气提工艺。处理后挥发出的氨经水吸收形成氨水溶液，可回用于生产。本工艺氨氮去除效率达69%，处理后污染物浓度：COD（30mg/L）、BOD5（25mg/L）、SS（20mg/L）、氨氮（25mg/L）、硫化物（0.2mg/L）。 此时废水的悬浮物及其他杂质浓度较高，需进行混凝、过滤工艺处理。在混凝池中投加絮凝剂，使水中的悬浮固体或胶体杂质凝聚成大分子悬浮物而沉淀下来，经过滤后杂质外运，滤液进入排放水池。SS处理效率为75%，经处理后污染物浓度：COD（30mg/L）、BOD5（25mg/L）、SS（20mg/L）、氨氮（25mg/L）、硫化物（0.2mg/L）。 经上述工艺处理后，废水各污染物浓度可达COD（30mg/L）、BOD5（25mg/L）、SS（20mg/L）、氨氮（25mg/L）、硫化物（0.2mg/L），满足《城市污水再生利用 工业用水水质》洗涤用水水质要求同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和沙河市新环污水处理厂进水水质要求，56.5%水量即113m3/d经市政污水管网排入沙河市新环污水处理厂，43.5%水量即87m3/d回用于脱硫系统。废水进出水浓度及总去除率详见表15。 表15 废水处理前后水质一览表（单位：mg/L，pH值除外） 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 硫化物. 进水浓度（mg/L）; 8; 290; 180; 400; 400; 3.2. 一级反应槽; 处理效率; -; 59%; 55%; 65%; 65%; 69%. 出水浓度（mg/L）; -; 120; 80; 140; 140; 1.0. 二级反应槽; 处理效率; -; 75%; 69%; 43%; 43%; 80%. 出水浓度（mg/L）; -; 30; 25; 80; 80; 0.2. 脱氨系统; 处理效率; -; -; -; -; 69%; -. 出水浓度（mg/L）; -; 30; 25; 80; 25; 0.2. 絮凝沉淀; 处理效率; -; -; -; 75%; -; -. 出水浓度（mg/L）; -; 30; 25; 20; 25; 0.2. 出水浓度（mg/L）; 6-9; 30; 25; 20; 25; 0.2. 平均去除率（%）; ——; ≥90; ≥86; ≥95; ≥94; ≥94. 标准（mg/L）; 6.5-9; 150; 30; 30; 25; 1.0. 为预防项目运营期对地下水造成污染影响，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，评价建议将本项目设置为一般防渗区并采取相应的防渗措施。 重点防渗区：为防止废水下渗引起地下水的污染问题，本项目的废水处理站需做相应的防渗处理，以防止废水的渗漏对地下水产生不良影响。本评价要求项目采取严格的防渗措施，要求渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 综上所述，本项目产生的废水不会对周围水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为风机及泵类等设备产生的噪声，噪声值在70～90dB（A）之间。 项目对产生噪声的设备采取的降噪设施主要有：①声源控制，即在设备选型上选用低噪音设备，对泵类等设备设置基础减振；②基础减震措施，主要是增加弹簧减震器、橡胶减震垫等减弱噪声的传播。此外在总图布置时考虑声源方向、绿化等因素，进行合理布局，起到降噪的作用。 通过采取上述措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的消减，然后再经距离衰减后，北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界满足3类标准，不会对周围声环境产生明显影响。 - 4、固体废物环境影响分析 本工程运营期产生的固废主要为废水处理站产生的污泥，产生量为18t/a，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）可知，污泥为一般固体废物，收集后定期送环卫部门指定地点处理。 综上所述，本工程产生固体废物全部妥善处理，不外排，故不会对周围环境产生明显影响。 5、卫生防护距离 本项目为废水深度治理项目，公司产能不增加，因此，本项目卫生防护距离与原环评一致。距离本项目最近的敏感点为厂区东南侧的武庄村，最近距离为470米，满足卫生防护距离要求。 - 6、大气防护距离 根据本项目无组织排放源，按照《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)中大气环境防护距离计算模式，计算本项目大气环境防护距离，计算结果为无超标点，因此本项目无需设大气环境防护距离。 7、 本项目实施前后污染物变化“三本帐” 本项目实施前后污染物变化“三本帐”计算结果见表16。 表16 本项目实施前后污染物变化情况“三本帐” 类别; 污染物; 现有工程排放量 (t/a); 拟建项目排放量 （t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 本工程完成后总排放量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 废气; SO2; 1241.119; 0; 0; 1241.119; 0. NOx; 2573.968; 0; 0; 2573.968; 0. VOCS; --; --; --; --; --. 废水; COD; 0; 8.67; 0; 8.67; +8.67. NH3-N; 0; 1.44; 0; 1.44; +1.44. 本项目为废水深度治理项目，主要处理脱硫系统产生的脱硫废水，经处理后的脱硫废水一部分回用于脱硫系统补水，另一部分经市政污水管网外排至沙河市新环污水处理厂。厂区原有工程产生的生活污水为44.8m3/d，经化粪池处理后排入沙河市新环污水处理厂，本环评废水排放量包括本项目脱硫废水排放量和原有工程生活污水排放量，原有环评已批复COD总量：9.19t/a，故废水污染物总量中，COD不变，NH3-N增加。 8、项目组成及污染物排放清单 项目组成情况见表17，项目污染物排放情况见表18。 表17 项目组成一览表 序号; 项目; 内容. 1; 主体工程; 项目不需新征用地，在现有厂址进行建设。主要建设脱硫废水处理站一座，设计污水处理水量为200m3/d，建筑面积550m2。. 2; 公用工程; 供电; 本项目用电由厂区现有供电系统提供，现有工程用电由沙河市经济开发区和公司饱和蒸汽发电站提供，采用双回路供电。. 供热; 本项目为废水治理项目，无生产用热，办公生活冬季取暖依托现有工程余热锅炉热源，夏季制冷采用空调和电风扇。. 给水; 本项目用水依托现有工程，现有工程用水由厂区自备水井提供。. 排水; 本项目为废水治理项目，脱硫废水经处理后43.5%回用于脱硫系统，56.5%同现有工程生活污水汇合经市政管网排入沙河市新环污水处理厂；工作人员由厂区内部调配，不新增生活污水。. 3; 环保工程; 废气; 加盖密闭+洗涤塔+15m高排气筒. 废水; 200m3/d脱硫废水处理站1座。. 噪声; 选低噪声设备、基础减震。. 固废; 污水处理站污泥送环卫部门处理。. 4; 依托工程; 项目供电、供水、供热、人员依托现有工程。. 表18 项目污染物排放清单一览表 工程内容; 环保措施及参数; 污染物; 排污口信息; 执行标准. 种类; 产生浓度及产生量; 处理效率; 排放浓度及排放量. 废气; 废水处理站; 加盖密闭+洗涤塔+15m高排气筒； 风量2000m3/h; 氨; 80mg/m3 0.175t/a; 80%; 16mg/m3 0.035t/a; 15m排气筒; 15m高排气筒排放量4.9kg/h. 硫化氢; 5mg/m3 0.085t/a; 1mg/m3 0.017t/a; 15m高排气筒排放量0.33kg/h. 臭气浓度; 5500; 1300; 15m高排气筒排放量2000（无量纲）. 废水; 脱硫废水; 废水处理站（处理量200m3/d，占地面积550m2）; pH; 8; --; --; ——; 6.5-9.0. SS; 400mg/L 16.50t/a; 95%; 20mg/L 0.82t/a; 30. COD; 290mg/L 11.96t/a; 90%; 30mg/L 1.24t/a; 150. BOD5; 180mg/L 7.42t/a; 86%; 25mg/L 1.03t/a; 30. 氨氮; 400mg/L 16.50t/a; 94%; 25mg/L 1.03t/a; 25. 硫化物; 3.2mg/L，0.13t/a; 94%; 0.2mg/L 0.01t/a; 1. 废水; 原有工程废水; 化粪池; PH; 8; --; --; ——; 6-9. SS; 120mg/L1.96t/a; --; 120mg/L 1.96t/a; 150. COD; 120mg/L1.96t/a; --; 120mg/L 1.96t/a; 150. BOD5; 30mg/L 0.49t/a; --; 30mg/L 0.49t/a; 30. 氨氮; 25mg/L 0.41t/a; --; 25mg/L 0.41t/a; 25. 噪声; 设备运行; 厂房隔声 基础减震; ——; ——; ——; ——; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A). 固废; 污泥; 送环卫部门指定地点填埋; 一般 固废; ——; 18t/a; ——; 卫生填埋. 9、企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部第31号)相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，应在公司资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： ①项目基础信息 ②排污信息 包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 废水处理站 | 氨 |  | 加盖密闭+洗涤塔+15m高排气筒 | 16mg/m3 |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 1mg/m3 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 1300 |  |
| 水 污 染 物 | 脱硫废水 （回用部分） | PH |  | 废水处理站 | 6.5-9.0 |  |
|  |  | SS |  |  | 30 |  |
|  |  | COD |  |  | 150 |  |
|  |  | BOD5 |  |  | 30 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 25 |  |
|  |  | 硫化物 |  |  | 1.0 |  |
|  | 脱硫废水 （外排部分） | PH |  | 废水处理站 | 6.5-9.0 |  |
|  |  | SS |  |  | 30 |  |
|  |  | COD |  |  | 150 |  |
|  |  | BOD5 |  |  | 30 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 25 |  |
|  |  | 硫化物 |  |  | 1.0 |  |
| 噪 声 | 项目生产均选用低噪声设备，设备采取基础减震等措施，可综合降噪20~35dB(A)，达到噪声消减的目的。经距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3、4类标准，因此，项目产生的噪声不会对评价区域内环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 废水处理站 |  | 污泥 | 送环卫部门指定地点填埋 | 妥善处理 |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目属于环保工程，项目选址在公司现有厂区内，利用厂区原有绿化，通过绿色植被系统的自身调节能力和抵御污染的能力，吸滞扬尘、隔声降噪的作用，项目的建设不会对周围生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施“三同时”验收一览表 本项目环保设施“三同时”验收一览表见下表19。 表19 “三同时”验收一览表 类别; 处理 对象; 验收设施; 设施数量; 验收指标; 验收标准. 废 气; 氨; 加盖密闭+洗涤塔+15m高排气筒; 1套; 15m高排气筒排放量4.9kg/h 厂界标准值1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物排放标准表1及表2标准. 硫化氢; 15m高排气筒排放量0.33kg/h 厂界标准值0.06mg/m3. 臭气浓度; 15m高排气筒排放量2000（无量纲） 厂界标准值20（无量纲）. 废 水; 脱硫系统废水; 脱硫废水处理站 （200m3/d）; 1座; PH：6.5-9 COD：150mg/L BOD5：30mg/L SS：30mg/L NH3-N：25mg/L 硫化物：1mg/L; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的洗涤用水标准 同时满足 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准 和沙河市新环污水处理厂进水水质要求. 噪声; 设备噪声; 基础减震; --; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 固 废; 污泥; 送环卫部门指定地点填埋; --; 不散落 不遗失; 无害化妥善处理. 防渗; 污水处理站; --; 防渗系数：1×10-10cm/s. 总计; 环保投资合计580万元. |  |

结论与建议

一、结论 1、工程概况 (1) 项目名称：200m3/d脱硫废水处理项目 (2) 建设单位：沙河市长城玻璃有限公司 (3) 建设性质：新建 (4) 建设地点：邢台市沙河市经济开发区安全路6号沙河市长城玻璃有限公司厂区内。 (5) 建设内容：建设设备基础、调节池、锅炉清洗水集水池、一级反应槽、二级反应槽、中间水池、缓冲水池、排放水池、压滤机间、辅助用房等，建筑面积约550平方米，购置安装前处理系统、气提脱氨系统、后处理系统、排放系统、污泥处理系统、尾气吸收系统、电器控制系统及阀门管道等设备。 (6) 建设规模：项目占地1.68亩，在现有厂区内建设，不需新征土地。对公司浮法玻璃生产线窑炉烟气脱硫净化后排放的废水进行处理。 (7) 投 资：项目总投资580万元，全部为环保投资。 (8) 年工作日、劳动定员：本项目生产岗位实行24小时三班工作制度，年工作8760h；劳动定员3人，由公司内部统一调配，不新增员工。 2、公用工程及辅助工程 (1)给水 本项目供水依托厂区现有供水系统，现有工程用水由厂区自备水井提供，可满足本工程需求。 ①生活用水：项目职工由企业内部调剂，不新增员工，不新增生活用水； ②绿化用水：项目绿化依托厂区现有绿化系统，不新增绿化面积，无绿化用水。 ③生产用水：本项目为脱硫废水深度治理项目，无生产用水。 (2)排水 本项目职工由企业内部调剂，不新增生活用水；脱硫系统产生的废水经废水处理站处理后43.5%水量回用脱硫系统，56.5%水量同原有工程生活污水汇合排入沙河市新环污水处理站。 (3)供电 本项目供电依托厂区现有供电系统，现有工程用电由沙河市经济开发区和公司饱和蒸汽发电站提供，采用双回路供电，可满足项目需要。 (4)供热 本项目无生产和生活用热，现有工程冬季取暖由厂区现有的8台余热锅炉供应，不新增其他锅炉，可满足项目需求。 3、产业政策 本项目属于国家发展和改革委员会颁布的第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中“三十八、环境保护与资源节约综合利用，15、‘三废’综合利用及治理工程”，为鼓励类项目。 本项目不在《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）的通知》冀政办发[2015]7 号限制和淘汰范围内，符合相关要求。 本项目已在沙河市行政审批局备案，证号：沙审批投资备字[2018]107号。项目代码：2018-130582-77-03-000161。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。 4、营运期环境影响分析结论 (1)大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为污水处理站产生的氨、硫化氢及恶臭气体，污水处理站加盖密闭，并通过引风机收集废气并由管道引至洗涤塔除臭后，通过15m高排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2恶臭污染物排放标准值要求，不会对周围环境产生明显影响。 (2)水环境影响分析 本项目职工由企业内部调剂，不新增生活用水，不产生生活污水，厂区现有生活污水产生量为44.8m3/d，经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和沙河市新环污水处理厂进水水质要求，经市政管网排至沙河市新环污水处理厂；脱硫废水经废水处理站处理后，43.5%水量回用于脱硫系统，56.5%水量同原有工程生活污水汇合排入沙河市新环污水处理厂，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的洗涤用水标准同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和沙河市新环污水处理厂进水水质要求。不会对周围水环境产生明显影响。 (3)声环境影响分析 项目生产均选用低噪声设备，设备采取基础减震等措施，可综合降噪20~35dB(A)，达到噪声消减的目的。经距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3、4类标准，因此，项目产生的噪声不会对评价区域内环境产生明显影响。 (4)固废 本工程产生的污泥定期送环卫部门指定地点处理，不外排，故不会对周围环境产生明显影响。 5、卫生防护距离 本项目为废水深度治理项目，公司产能不增加，因此，本项目卫生防护距离与原环评一致。距离本项目最近的敏感点为厂区东南侧的武庄村，最近距离为470米，满足卫生防护距离要求。 - 6、大气防护距离 根据本项目无组织排放源，按照《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)中大气环境防护距离计算模式，计算本项目大气环境防护距离，计算结果为无超标点，因此本项目无须设大气环境防护距离。 7、项目可行性结论 本项目建设符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中相关产业政策；项目占地为公司预留空地，不需要另外征地，厂址选择可行；在落实上述污染防治措施后，项目运营过程中产生的污染物均可达标排放，对周围环境的影响较小；从环境保护角度分析，本项目建设可行。 二、建议 1、建议企业认真执行“三同时”制度，加强日常管理工作，搞好厂区绿化。 2、加强企业职工的环保教育，提高环保意识，确保污染防治措施的正常运行和污染物达标排放。 3、项目运行后，做好生态环境保护工作。